## Introdução
Checklist para manutenção preventiva do ar-condicionado 2024
Utilize este documento para conferir o passo a passo para assegurar que o sistema de climatização da sua empresa esteja em dia, garantindo um ambiente seguro para as pessoas, especialmente em tempo de pandemia, e com alta performance operacional. Cada sistema tem determinados pontos de atenção. Por isso, selecione nas abas inferiores a planilha própria para o sistema utilizado.
Recomendações gerais importantes
Desde a identificação dos casos de pneumonia grave associada à Legionella - bactéria cuja dispersão relacionou-se à falta de manutenção e cuidados com os sistemas de climatização - a manutenção do sistema de ar-condicionado segue rigorosa normatização. Neste momento, ganhou novo destaque e importância devido à disseminação do novo Coronavírus, causador da Covid-19.
Se a edificação na qual você trabalha ou é responsável esteve inoperante devido ao período da quarentena, é de extrema importância que antes da retomada da operação seja realizada uma higienização geral dos equipamentos de refrigeração por uma empresa capacitada, que garanta também o uso dos produtos químicos adequados para a sanitização das serpentinas e bandejas. O sistema de refrigeração deve, ainda, ser acionado pelo menos duas horas antes e duas horas depois do término do expediente no escritório. Durante períodos noturnos, feriados e aos finais de semana, quando possível, é aconselhável manter o sistema operando no modo de ventilação.
Tal qual as atividades de limpeza predial, a intensificação das atividades de manutenção (frequência) no sistema de refrigeração, em especial as atividades envolvendo higienização, são recomendadas. O Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) deve ser cumprido com disciplina, contemplando a troca de filtros e a higienização de serpentinas, bandejas, ventiladores, casas de máquinas, sistema de tomada de ar externo e dutos. Também é importante o gerenciamento do fluxo de ar. Segundo as normas técnicas, essa velocidade deve ser limitada a 0,2 m/s.
WWW.PEVSERVICOS.COM

## ACJ
ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PEV Serviços
EQUIPAMENTO | Ar Condicionado de Janela
ITEM | ROTINA
1 | Verificar estado de conservação e funcionamento da chave seletora, do controle de temperatura e do controle remoto
2 | Verificar partida e desligamento do compressor, ruídos anormais ou vibrações excessivas
3 | Lavar o filtro
4 | Verificar estado de conservação e limpeza das serpentinas do evaporador e do condensador
5 | Verificar e desobstruir dreno
6 | Limpar gabinete
ITEM | ROTINA TRIMESTRAL
1 | Verificar o protedor do motor do compressor
2 | Verificar e medir capacitor do ventilador.
3 | Verificar todos os terminais e ligações elétricas.
4 | Medir e registrar a corrente elétrica do ventilador.
5 | Medir e registrar a corrente elétrica do compressor.
ITEM | ROTINA SEMESTRAL
1 | Lavar serpentina do condensador, evaporador e realizar limpeza da parte interna.
2 | Alinhar (pentear) as aletas das serpentinas do evaporador e condensador.
3 | Verificar buchas do motor do ventilador.
4 | Eliminar os pontos de oxidação, se necessário.
5 | Verificar existência de vazamento de gás.
6 | Medir temperatura de insuflamento (Ti) e retorno (Tr) de ar e anotar o diferencial
WWW.PEVSERVICOS.COM > PMOC > PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE

## Fancoil
ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PEV Serviços
EQUIPAMENTO | Fancoil
ITEM | ROTINA MENSAL
1 | Verificar vibrações e ruídos anormais.
2 | Verificar estado de conservação, regulagem e funcionamento do controle de temperatura e atuador
3 | Verificar estado do filtro manta.
4 | Verificar alinhamento entre polias e tensão das correias.
5 | Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete.
6 | Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico.
7 | Verificar estado de sujidade das bandejas e serpentinas.
8 | Medir e registrar as correntes e as tensões.
9 | Verificar e desobstruir dreno.
10 | Limpar gabinete e/ou carcaça.
11 | Verificar obstrução de aletas amassadas.
ITEM | ROTINA TRIMESTRAL
1 | Limpar bandeja de captação de condensados.
2 | Substituir pastilhas bactericídas das bandejas.
ITEM | ROTINA SEMESTRAL
1 | Verificar estado e fixação dos amortecedores da base.
2 | Lavar serpentina externamente.
3 | Lubrificar conjunto, se aplicável.
4 | Reapertar os parafusos de fixação da base e suporte.
5 | Medir e anotar temperatura de insuflamento (Ti) e retorno (Tr) do ar e anotar diferencial.
6 | Medir e anotar temperatura de entrada (Te) e saída (Ts) de água e anotar diferencial.
7 | Lavar filtro de entrada de água (filtro Y), se aplicável.
8 | Eliminar os pontos de oxidação, se necessário.
9 | Medir e anotar velocidade de face (insuflamento)

## Fancolete
ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PEV Serviços
EQUIPAMENTO | Fancolete
ITEM | ROTINA MENSAL
1 | Verificar vibrações e ruídos anormais.
2 | Verificar estado de conservação, regulagem e funcionamento do controle de temperatura e atuador.
3 | Verificar estado do filtro manta.
4 | Verificar alinhamento entre polias e tensão das correias.
5 | Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete.
6 | Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico.
7 | Verificar estado de sujiedade das bandejas e serpentinas.
8 | Medir e registrar as correntes e as tensões.
9 | Verificar e desobstruir dreno.
10 | Limpar gabinete e/ou carcaça.
ITEM | ROTINA TRIMESTRAL
1 | Limpar bandeja de captação de condensados.
2 | Substituir pastilhas bactericídas das bandejas.
ITEM | ROTINA SEMESTRAL
1 | Verificar estado e fixação dos amortecedores da base.
2 | Lavar serpentina internamente e externamente.
3 | Lubrificar conjunto, se aplicável.
4 | Reapertar os parafusos de fixação da base e suporte.
5 | Medir e anotar temperatura de insuflamento (Ti) e retorno (Tr) do ar e anotar diferencial.
6 | Medir e anotar temperatura de entrada (Te) e saída (Ts) de água e anotar diferencial.
7 | Lavar filtro de entrada de água (filtro Y), se aplicável.
8 | Eliminar os pontos de oxidação, se necessário.
9 | Medir e anotar velocidade de face (insuflamento)

## Self a água
ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PEV Serviços
EQUIPAMENTO | Self a água
ITEM | ROTINA MENSAL
1 | Verificar vibrações e ruídos anormais.
2 | Verificar partida e desligamento do compressor.
3 | Verificar estado de conservação, regulagem e funcionamento do controle de temperatura e atuador
4 | Verificar estado do filtro manta.
5 | Verificar alinhamento entre polias e tensão das correias.
6 | Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete.
7 | Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico.
8 | Verificar estado de sujiedade das bandejas e serpentinas.
9 | Medir e registrar as correntes e as tensões.
10 | Verificar temperatura e estado dos componentes elétricos.
11 | Verificar e desobstruir dreno.
12 | Limpar gabinete e/ou carcaça.
ITEM | ROTINA TRIMESTRAL
1 | Limpar bandeja de captação de condensados.
2 | Substituir pastilhas bactericídas das bandejas.
ITEM | ROTINA SEMESTRAL
1 | Verificar estado e fixação dos amortecedores da base.
2 | Lavar serpentina internamente e externamente.
3 | Lubrificar conjunto, se aplicável.
4 | Reapertar os parafusos de fixação da base e suporte.
5 | Medir e anotar temperatura de insuflamento (Ti) e retorno (Tr) do ar e anotar diferencial.
6 | Medir e anotar temperatura de entrada (Te) e saída (Ts) de água e anotar diferencial.
7 | Lavar filtro de entrada de água (filtro Y), se aplicável.
8 | Eliminar os pontos de oxidação, se necessário.
9 | Verificar existência de vazamento de gás.
10 | Medir e anotar velocidade de face (insuflamento).

## Self a ar
ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PEV Serviços
EQUIPAMENTO | Self a ar
ITEM | ROTINA MENSAL
1 | Verificar vibrações e ruídos anormais. Se necessário programar corretiva.
2 | Verificar partida e desligamento do compressor.
3 | Verificar estado de conservação, regulagem e funcionamento do controle de temperatura.
4 | Verificar estado do filtro manta e lavar ou trocar se necessário.
5 | Verificar alinhamento entre polias e tensão das correias.
6 | Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete.
7 | Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico.
8 | Verificar estado de sujiedade das bandejas e serpentinas, programar lavagem se necessário.
9 | Medir e registrar as correntes e as tensões.
10 | Verificar temperatura e estado dos componentes elétricos.
11 | Verificar e desobstruir dreno.
12 | Limpar gabinete e/ou carcaça.
ITEM | ROTINA TRIMESTRAL
1 | Limpar bandeja de captação de condensados.
2 | Substituir pastilhas bactericídas das bandejas.
ITEM | ROTINA SEMESTRAL
1 | Verificar estado e fixação dos amortecedores da base.
2 | Lavar serpentina externamente.
3 | Lubrificar conjunto, se aplicável.
4 | Reapertar os parafusos de fixação da base e suporte.
5 | Medir e anotar temperatura de insuflamento (Ti) e retorno (Tr) do ar e anotar diferencial.
6 | Eliminar os pontos de oxidação, se necessário.
7 | Verificar existência de vazamento de gás, se houver abrir OS corretiva e programar execução.
8 | Medir e anotar velocidade de face (insuflamento).
9 | Limpeza dos ventiladores centrífugos.
10 | Carga de fluído refrigerante.
11 | Funcionamento de pressostato.

## Split
ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PEV Serviços
EQUIPAMENTO | SPLIT
ITEM | ROTINA MENSAL
1 | Verificar vibrações e ruídos anormais.
2 | Verificar partida e desligamento do compressor.
2 | Verificar estado de conservação, do controle de temperatura e do controle remoto.
3 | Verificar estado do filtro de ar e lavar.
7 | Verificar estado de sujiedade das bandejas e serpentinas.
8 | Medir e registrar as correntes e as tensões (ventilador e compressor).
9 | Verificar temperatura e estado dos componentes elétricos.
10 | Verificar e desobstruir dreno.
11 | Limpar gabinete e/ou carcaça.
12 | Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades.
13 | Verifica obstrução de sujeiras e aletas amassadas.
14 | Medir diferencial de temperatura.
15 | Verificar folga do eixo dos motores elétricos.
ITEM | ROTINA TRIMESTRAL
1 | Medir tensão com rotor travado.
2 | Medir pressões de equilíbrio e funcionamento.
ITEM | ROTINA SEMESTRAL
1 | Lavar serpentina do condensador, evaporador e realizar limpeza da parte interna (turbina, bandeja, hélice, etc)
2 | Alinhar (pentear) as aletas das serpentinas do evaporador e condensador.
3 | Eliminar os pontos de oxidação, se necessário.
4 | Verificar existência de vazamento de gás.
5 | Medir temperatura de insuflamento (Ti) e retorno (Tr) de ar e anotar o diferencial (Dt) - Dt = Tr - Ti

## Shaft de AG (hidden)
ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
EQUIPAMENTO | Shaft de água gelada
PERIODICIDADE | Semestral
ITEM | ROTINA | TEMPO min | PARAMETRO | Tipo de manutenção | Ferramentas específicas | Materiais específicos
1 | Verificar estado do isolamento térmico das tubulações | 4 | - | Visual | - | -
2 | Verificar vazamento nas hastes das válvulas | 4 | - | Visual | - | -
3 | Verificar vazamento nas conexões | 2 | - | Visual | - | -
4 | Verificar ruídos anormais ou vibrações excessiva | 2 | - | Auditivo e visual | - | -
5 | Verificar funcionamento das válvulas | 10 | - | Teste | - | -
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 10
| TEMPO TOTAL (min) | 32